- 220VDC电力逆变器

- 用户使用手册

### 3KVA-30KVA

- 许可证号：XK09-004-5009

- 执行标准：Q/HDHDD001-2001

- 扬州华翔电子有限公司

- 重要安全指示

- 妥善保存此使用手册，以备日后参考。

- 2.在使用前务必详细阅读此使用手册。

- 3.遵照本使用手册安装操作、使用和维护。

- 4.机器搬运前应先关掉逆变器并拆除所有的外接线，并小心移动。

- 5.为避免触电造成人员伤害及机器损坏，请勿自行打开机盖。

- 6.避免超负载使用，以免影响机器寿命。

- 请将逆变器置於通风干燥的地方，背面及两侧至少离壁10公分以上，使进排气孔保持通畅。

- 避免阳光直射、雨淋或受潮。

- 9.请远离火源及高温。

- 10.避免置于含腐蚀性气体处。

- 11.请勿在上面放置物品。

- 12.机器若有异常现象，请与经销商或工厂维修服务中心联系。

- 请注意保存本使用手册

# 一.概述：

- 该系列逆变器是为电力系统广大用户的实际需要，并考虑到安置空间的大小，以及噪音对办公室或机房工作人员的影响而专门设计生产的，该系列产品体积小，外形美观，安装容易，操作简单，维护便利，噪音低，无污染，可实现远程监控和集中管理，是办公室自动化的理想电源选择。

- 该系列逆变器采用最先进的SPWM和IGBT技术，控制精确，输入输出隔离，安全高效，可靠性好。该系列逆变器具有实时数据采集和通讯功能，为广大系统用户实施远程管理和监控提供了强大的技术支持。

# 二．工作原理

## 逆变器系统方框图，如图一所示。

- 图一．系统方框图

## 2．逆变器正常运转时的工作流程如图二所示。

- 图二．正常工作时的工作流程图

- 当逆变器正常运转时，市电电源经滤波器滤除高频杂波讯号，由整流器整成直流电，经逆变器转成纯净的正弦波，再经由静态开关和滤波器送至用户设备使用。

## 3．市电断电时，逆变器的工作流程如图三所示。

- 当市电断电时，由电池供电给逆变器，经由静态开关、滤波器送至用电设备。

- 图三．市电断电时的工作流程图

## 4．逆变器旁路供电时的工作流程如图四所示：

- 图四．旁路供电时的工作流程图

- 逆变器旁路供电有下列五种状况：

- 超载(OVER LOAD)。

- 逆变器故障(INVERTER FAILURE)。

- 开机时，开关机循环按键按下20秒内，逆变器缓启动运转中。

- 关机时，开关机循环按键按下关机后。

- 逆变器内部温度过高。

# 结构与功能说明

- 逆变器指示部分结构如图五和图六所示。3K逆变器的电力控制和接线方式见图七；4．25K-6K逆变器的电力开关和接线端子台在后面板上，需要用螺丝刀拧下覆盖电力开关的保护端盖，方可看到接线端子台，如图八所示；10K－30K逆变器的电力开关和接线端子台在前面，需要打开前门，并用螺丝刀拧下覆盖电力开关的保护端盖，方可看到接线端子台，如图九和图十所示。

- 图中各部件功能如下：

- 1.输入指示灯：此绿色LED亮，代表市电输入正常。

- 旁路指示灯：此黄色LED亮，代表市电供电输出状态，逆变器由旁路供电。

- 输出指示灯：此绿色LED亮，代表逆变器输出正常。

- 过载指示灯：此红灯亮，表示负载超载。

- 故障指示灯：此红灯亮，表示逆变器故障。

- 电池指示灯：此排绿灯(共5颗)亮，代表电池能量即将耗尽。

- LCD液晶显示器：由此显示器显示逆变器的输入输出参数及逆变器的状态。

- LCD显示画面循环切换按键 ：每按一次，LCD显示画面更换一屏，若15秒钟左右不再按动，画面将回到初始状态。

- 逆变器开关机循环按键：逆变器日常开关机用，按一下此键，可开机，约20秒后转换成逆变器供电输出，输出波形为纯净的正弦波。再按一下此键，可关机，改由市电旁路供电。

- DB-9通讯界面插座：逆变器与电脑通讯的接口，详见第五章：通讯界面说明。

- 电力开关：逆变器的电力开关同时控制交流输入、电池输入及旁路输出。

- 直流(电池)接口：通过随机附带的电池联线与电池组连接。

- 电源线：此线为交流输入线。

- 风机：供机器散热用。

- 输出插座：在此插座处插接负载。

- 电力开关：逆变器的电力开关同时控制交流输入、电池输入及旁路输出。

- 10K-30K逆变器电力控制开关由三个，分别为SW1、SW2、SW3。

- SW1：分别为交流输入电源开关，控制交流电源输入，交流过载保护用。

- SW2：旁路输出开关，控制市电旁路供电输出，逆变器异常或过载转旁路供电，若用户过载使用或逆变器输出端短路时保护用。

- SW3：外接电池组开关，控制直流或电池输入，直流过载保护用。

- 端子台：由此连接市电输入、负载输出和电池输入。

- 穿线孔：端子台的连线出入孔。10K以上功率的逆变器的穿线孔在前门内部。

- 图五.3K-6K逆变器前面板控制和指示部分结构图

7

9

8

1

2

3

6

4

5

- 图六.10K-30K逆变器前面板控制和指示部分结构图

- 图七.3K逆变器后面板结构图

8

11

10

15

12

13

14

- INPUT

- OUTPUT

- BATTERY

INPUT

BATTERY

OUTPUT

R

S

T

－

+

G

N

G

N

L

图八.5K和6K逆变器后面板结构及接线关系示意图

- 16

- 17

- 14

- 10

- 18

- L

- N

- G

- L

- N

- G

- ＋

- -

- 单进／单出机型

- 三进／单出机型

- SW1  SW2  SW3

17

INPUT

N

L

G

－

+

G

L

OUTPUT

BATTERY

N

- 图九. 10K（单进/单出）逆变器接线关系示意图

- SW1

- SW2

- SW3

INPUT

BATTERY

OUTPUT

R

S

T

－

+

G

N

G

N

L

- 17

- 图十.10K－30K（三进/单出）逆变器接线关系示意图

# 四．安装操作步骤

- 选择安装场所

- 为了保证机器正常工作，请将机器安装在可控制的环境，同时为避免过热，请保持机器通风顺畅，各通风孔及风扇不可被杂物阻塞。一个适合逆变器安装的场所，必须具备以下条件：

- 接近电源配电盘

- 地面平稳，避免振动。

- 通风而干燥，干净无尘埃，周围无腐蚀性气体。

- 远离热源，避免阳光直射，避免雨淋或受潮。

- 逆变器的前后面板能够清楚监视，并容易触控。

- 距离墙壁最少有10公分。

- 接线注意事项

- 电池端正负极性不能接反，使用的导线足够粗，符合电工标准要求。

- 本系列机器有单相（220V）系统和三相（380V）系统，安装时请务必确认机器规格。

- 交流端禁止使用一般家庭用插座，因一般家庭用插座最大只有15A，会造成过负载而烧毁。

- 输入电缆尽量接到市电源头处，并利用就近的配电盘内的电力作为逆变器的输入电源。

- 尽量避免和其它设备共用电力开关。

- 请用户提供良好接地系统，地线请尽量利用接近地棒处的接点或配电盘内的接地起始点。

- 电源线接好后，请检查是否碰到周围线路或机箱护盖，避免短路。

- 3. 输入输出及电池组接线：

- 确认配电盘电力电源处于关断状态。

- 确认机器所有开关均处于关断状态。

- 5K以上的机器,需要先用十字螺刀将保护盖板的螺丝卸下，并取下保护盖板即可看到电力开关下方的接线端子台。

- 电源极性请勿接反。

- 零火线简单的判别方法：（用数字电压表交流挡测量）

- 火线L：对其它两端都有220V电压；

- 零线N：对火线220V，如果接地可靠，对地线电压应小于4V；

- 地线G：应连接配电盘真正接地点。

- 如果地线接触不良造成中线与地线压差较大，不能满足负载要求，请联系专业人员前来检查，或找电工重新安装接地线系统。

- 请先将输入、输出及电池组电力线由穿线孔引进后，再配到端子台下方连接。

- 输入固定之后，请检查是否碰到护盖，以防止短路或触及其它物品。

- 输入输出及电池接线，请按照图七-图十所示位置对应连接。

- 将后面板的保护盖板用原来的螺钉锁回。

- 开机前准备工作

- 再次确认所有开关置于“OFF”处，前面板开关机循环按键为弹起待机状态。

- 再次确认安装接线位置是否正确，用手摇动输入输出线，不应有松动，如有松动再次锁紧。

- 再次确认电池极性是否正确接入。

- 再次确认电池组标称电压为该系列逆变器所需的220VDC。

- 不接负载。

- 打开配电盘开关，用电表检查交流输入电压是否逆变器所需的电压。

- 第一次开机操作程序

- 对以上事项确认无误后，请依以下程序开机：

- 将电力开关往上扳到“0N”的位置。

- 按下前面板开关机循环按键，输入指示灯与旁路指示灯点亮，LCD显示市电正常，电池正常，由市电经旁路供电输出。

- 约20秒后逆变器指示灯点亮，旁路指示灯熄灭，输出指示灯点亮，LCD显示市电正常，电池正常，由逆变器供电输出。

- 切断逆变器市电输入，市电输入指示灯熄灭，LCD显示市电断电，电池正常，由逆变器供电输出。逆变器蜂鸣器每4秒钟鸣叫一次，电池指示灯同时闪烁，表示逆变器目前是使用电池组供电运转。逆变器鸣叫约90秒后，会自动停止鸣叫，等到电池电力即将耗尽时，又会发出每1秒钟一次的警告声，提醒用户保存数据并准备关机。

- 恢复逆变器市电输入，输入指示灯点亮，按下LCD显示画面循环切换按键，检查LCD显示是否正常。

- 测量输出电压正常后，即完成第一次开机。此时可关机，并关断所有电力开关。

- 接入负载，按照以上程序重新开机。

- 按下LCD显示循环切换按键，将显示画面切换至输出功率显示百分比，如果显示值>100%，请去除不重要的负载，使显示值<100%。

- 逆变器日常关机时，按下前面板的逆变器开关机循环按键即可关机。此时逆变器处于旁路供电状态，如果不需要输出供电，请关闭旁路开关。

- 日常开关机操作

- 日常开机，只需按一次逆变器开关机循环按键，使之处于按下状态即可。

- 逆变器日常关机时，再按一次逆变器开关机循环按键，使之弹起即可。此时如果市电正常，逆变器将处于旁路状态。

# 五. 通讯界面说明

- 在机器后面板的DB-9通讯界面插座，通过专用管理软件和专用通讯联线可以与电脑进行数据通讯。

- 该系列逆变器与电脑或服务器通讯，可以实时采集逆变器数据资料，包括输入电压、输出电压、输出频率、输入频率、电池电压、负载百分比、逆变器内部温度等，并可预定开机和关机的时间，所有参数都可以显示在电脑屏幕上。当市电断电时，系统会发出警告讯息，当预定时间一到，计算机将先保存数据后再依正常关机程序关闭计算机，然后自动关断逆变器输出。

- RS232脚位信号如下：

- PIN1：逆变器失常(FAULT)。

- PIN2：市电断电。

- PIN3：INVERTER POWER ON。

- PIN4：PIN1、2、3、5、8的公共接地端(GND)。

- PIN5：电池电力即将耗尽(BVL)。

- PIN6：将逆变器关机或RS232 RXD线。

- PIN7：PIN6的接地端(GND)。

- PIN8：逆变器或逆变器输出。

- PIN9：RS232 TXD线。

# 六．逆变器显示及异常状况的处理

- 请按下表对照逆变器面板之指示灯、LCD显示值及蜂鸣器叫声，即可得知逆变器运转是否异常，并可根据图十一－图十三得知逆变器异常情况的处理方法。

| - 指示灯 |  |  |  |  |  | - 蜂 - 鸣 - 器 | - LCD显示 | - 逆变器运转状况 | - 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入 | - 旁路 | - 输出 | - 电池低压 | - 过载 | - 故障 |  |  |  |  |
| - ◎ | -  | - ◎ | -  | -  | -  | -  | - 电池电压 - 185Vdc | - 市电正常，逆变器运转正常，电池低电压 | - 电池故障，查电池 |
| - ◎ | - ◎ | -  | -  | -  | -  | -  |  | - 市电正常，逆变器开关循环按键未按下，逆变器未启动 | - 根据流程图 C处理 |
| - ◎ | -  | - ◎ | -  | - ※ | -  | - — | - 输出功率 - 125% | - 市电正常，逆变器过载125%运转 | - 减少负载，使输出功率显示100% - 或依流程图B处理 |
| - ◎ | -  | - ◎ | -  | - ◎ | -  | - — | - 输出功率 - 130% | - 市电正常，逆变器过载130%运转 | - 减少负载，使输出功率显示100% - 或依流程图B处理 |
| - ◎ | - ◎ | - ◎ | -  | - ◎ | -  | - — | - 输出功率 - 135% | - 市电正常，逆变器过载135%运转，逆变器旁路供电 |  |
| -  | -  | - ◎ | -  | -  | -  | - *— | - 输出功率 - 100% | - 市电断电，逆变器供电，负载满载使用 | - 依流程图A处理 |
| -  | -  | - ◎ | - ◎ | - ※ | -  | - * | - 电池电压 - 160Vdc | - 市电断电，逆变器供电， 电池电力将耗尽 | - 请保存数据，准备关机 |
| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  | - 市电断电，电池电力用尽，逆变器自动关机 | - 来电后逆变器会自动启动，或人为关机 |
| - ◎ | - ◎ | -  | -  | -  | - ◎ | - ─ | - 市电正常 - 旁路输出 | - 市电正常，逆变器异常，转由市电供电 | - 依流程图C处理 |
| -  | -  | -  | -  | -  | - ◎ | - — |  | - 市电断电，逆变器异常，输出中断 | - 依流程图C处理 |

- 注：(1) 指示灯： ◎：亮           ：不亮       ※：闪烁

- 蜂鸣器：  *：1次/1秒   *—：1次/4秒  ：不叫   —：长鸣

- 电池容量指示灯若闪烁，闪烁的周期与蜂鸣器叫声同步。

- 若逆变器每4秒鸣叫一次，90秒后会自动停止鸣叫，等电池电力即将耗尽时，又会发出每1秒钟一次的警告声，提醒用户保存数据并准备关机。

- 图十一．异常状况处理流程图（一）

图十二．异常状况处理流程图（二）

- 开关按下

- 逆变器不运转

- 图十三．异常状况处理流程图（三）

- 七．包装明细表

- 本系列逆变器包装标准配置包含以下物品：

- 逆变器 主机                  一台

- 用户使用手册                 一本

- 电池连接线（3K）             一套

- 通讯光盘                     一张

- 通讯线                       一条

- 保修卡                       一份

- 合格证                       一份

# 八．逆变器的日常维护和保养

- 存放：当您计划有较长时间不使用逆变器时，请关断所有开关，并拆除所有连线，最好用逆变器原包装箱将它包装好，或存放在洁净的环境中。

- 定期测试维护

- 为判断逆变器在断电情况下是否能正常工作或判断电池电量是否充足，需要做必要的断电测试，在测试前，必须确认电池已处于充满状态。

- 将逆变器交流输入关断，模拟断电情形。此时逆变器处于电池供电状态，前面板的逆变器指示灯亮，同时蜂鸣器应为每四秒一次的叫声。

- 在电池放电时注意测试电池平衡性，在放电初期，如果同一电池组不同电池之间的端电压压差过大，就需要进行均衡充电，该项维护只有电池生产厂家才能完成，所以应予以更换，或依据电池厂家提供的维护方式进行日常维护和保养。

- 如果此时逆变器可以持续供电且负载正常工作，代表逆变器正常无故障，如果负载仅为一台PC机或MODEM，而逆变器有过载显示，请与经销商或维修服务中心联系要求检修。0514-7898111.

- 如您欲知逆变器可提供您设备的放电时间，可以持续放电直至逆变器蜂鸣器叫声加快（约1秒一次），此时代表电池电能即将耗尽，请将资料存入并记录放电时间。

- 3．维护和保养

- 电池更换须由对电池了解的专业人员进行，非专业人员切勿尝试，以免造成危险。

- 当更换电池时，务必使用同直流电压的电池组。

- 电池短路会造成大电流而产生危险，在电池安装时应避免短路。

- 连接或拔除电池接线前，必须确定充电电路是不工作的。

- 逆变器应定期清洁保养，勿沾染灰尘，确保机器寿命。

- 清洁时请用软布轻试，切勿使用磨砂作为清洁剂。

- 应定期检查各连接线，并防止碰撞或松动、潮湿。

- 逆变器散热通风孔，请保持通畅，应定期检查进出风口是否有异物堵塞。

- 请不要自行打开机盖检修。

# 九．规格表：

| - 型号 |  |  | - 3K | - 5K | - 6K | - 10K |  | - 15K | - 20K | - 30K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 容量 |  |  | - 3KVA | - 5KVA | - 6KVA | - 10KVA |  | - 15KVA | - 20KVA | - 30KVA |
| - 功率 |  |  | - 2.4KW | - 4KW | - 4.8KW | - 8KW |  | - 12KW | - 16KW | - 21KW |
| - 交 - 流 - 输 - 入 | - 相位 |  | - 单相 |  | - 单相/三相 可选 |  |  | - 三相 |  |  |
|  | - 电压 |  | - 220V±30% |  | - 220V±30% - 380±30% 可选 |  |  | - 380V±30% |  |  |
|  | - 频率 |  | - 50(60)Hz5% |  |  |  |  |  |  |  |
| - 直流输入电压 |  |  | - 220VDC |  |  |  |  |  |  |  |
| - 直流输入范围 |  |  | - 184VDC－290VDC |  |  |  |  |  |  |  |
| - 交 - 流 - 输 - 出 | - 电压 |  | - 单相 220V1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 频率 |  | - 50(60)Hz0.2 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 波形 |  | - 标准正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 功率因数 |  | - 1～0.8(滞后) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 失真度 |  | - ＜3%(线性满载) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 转换 - 时间 |  | - 停电与复电 | - 0mS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 旁路与逆变 | - 4mS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 警 - 告 - 装 - 置 | - 市电断电 |  | - 蜂鸣器1次/4秒，90秒后停叫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 电池将耗尽 |  | - 蜂鸣器1次/1秒 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 过载 |  | - <130%过载指示灯闪烁，>130%过载指示灯亮，蜂鸣器长鸣 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 逆变器异常 |  | - 故障指示灯亮，蜂鸣器长鸣 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 保 - 护 | - 电池 |  | - 电池低电压，自动关机，空开保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 过载 |  | - ≥130% 30秒后跳至旁路，过载消除可自动恢复到逆变状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 过热 |  | - 内部温度>85°C，自动跳至旁路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 输出短路 |  | - 限流，自动关机，保险丝及空开保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 逆变器异常 |  | - 自动跳至旁路 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 指示 | - LCD液晶显示 |  | - 输入输出电压，频率，电池电压，输出功率(百分比)，逆变器状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 逆变器状态 |  | - 市电，逆变器，电池低电压，旁路，逆变器异常 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 整机效率 |  |  | - >85% |  |  |  |  |  |  |  |
| - 瞬态响应 |  |  | - 电压最大变化2%（满载投入或切离） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 通讯界面 |  |  | - DB-9 RS232 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 雷电保护(可选装) |  |  | - 8/20μS波形 20KA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 环 - 境 | - 温度 |  | - 0-40°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 相对湿度 |  | - 90%不凝结 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 噪音 |  | - <50dB(1米处) |  |  |  | - <55dB(1米处) |  |  |  |
| - 结构 | - 净重(Kg) |  | - 42 | - 55 | - 65 | - 150 |  | - 190 | - 247 | - 290 |
|  | - 尺寸(mm) |  | - 656*215 - *440 | - 605*215*570 |  | - 650*470*975 |  |  | - 700*470*1125 |  |