EDA9022  模拟量输出模块

使用说明书

- EDA9022 模拟量输出模块主要性能简介

EDA9022模拟量输出模块可输出： 2路电流信号：0～20mA或4～20mA 。

EDA9022模块可广泛应用于各种工业测控系统中。它能从主计算机、主控制器等通过RS-485接口接收其数字量输入，转换成模拟量输出信号。其ASCII码通讯指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块，可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上，便于计算机编程。其功能与技术指标如下：

- 输入：  RS-485接口，数字量输入。

- 输出：

2路0～20mA或4～20mA电流输出。

信号隔离：各电流输出、电源输入、通讯接口之间均共地，不隔离。

电流通道：输出带负载<300Ω(+10V电源时)； 或负载电压<(Vcc-4V)。

- 通讯接口：

接口：RS-485接口,  二线制 ,±15KV ESD保护。

协议： ASCII码格式。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。

模块地址：00～FF    可软件设定。

- 输出精度:   0.15% 或更高。

- 模块电源:   +10 ～ 30V DC    *功    耗：典型电流消耗为15 mA---  55 mA。

- 工作环境：工作温度：-20℃～70℃; 存储温度：-40℃～85℃; 相对湿度：-5%～95%不结露

- 安装方式：  DIN导轨卡装  体积：122mm *70mm * 43mm

二、EDA9022 模拟量输出模块外形结构图、引脚定义与功能框图

1、EDA9022 模拟量输出模块外形结构图如下：

2、EDA9022 模拟量输出模块引脚定义如下：

#### EDA9022   2路0～20mA或4～20mA电流模拟量输出模块

| 引脚号 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IO0 | 0～20mA电流模拟量输出通道0 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | IO1 | 0～20mA电流模拟量输出通道1 |
| 4 | GND | 地 |
| 5，11～20 | NC | 未连接 |
| 6 | INIT* | 协议选择端 |
| 7 | （Y）DATA+ | RS-485接口信号正极 |
| 8 | （G）DATA- | RS-485接口信号负极 |
| 9 | VCC | 电源正，+10～30V |
| 10 | GND | 电源负，地 |

注：LED指示灯：模块正常运行状态下闪烁，通讯发数时灭。INIT*接地时为LC-02十六进制协议，悬空时为ASCII协议。

3、EDA9022 模拟量输出模块功能框图如下：

三、EDA9022 模拟量输出模块应用

模块出厂时，模块地址为01号，波特率为9600bps，初始电流输出为 0 mA 。

将主计算机串口接转换器EDA485(RS-232/RS-485)，转换器输出DATA+端和所有模块的DATA+端连接，DATA-端和所有模块的DATA-端连接，并在两终端接入匹配电阻(距离较近时,也可不用)，接入电源。通过EDA系列模块应用软件，便可开始测量。EDA9022模块能连接到所有计算机和终端并与之通讯。

EDA9022模块出厂时，都已经过校准测试，且模块地址为01号，波特率为9600bps。模块地址从0-255（00-FFH）随意设定；波特率有1200bps．2400bps. 4800bps. 9600bps. 19200bps五种可使用。模块地址与波特率修改后，其值存于EEPROM中。

EDA9022模块输出带负载<300Ω(+10V电源时)； 或负载电压<(Vcc-4V)。

RS-485网络：最多可将32个EDA系列模块挂于同一485总线上，但通过采用RS-485中继器，可将多达256个模块连接到同一网络上，最大通讯距离达1200m。主计算机通过EDA485(RS-232/RS-485)转换器用一个COM通讯端口连接到485网络。

配置：将EDA系列模块安装入网络前，须对其配置，将模块的波特率与网络的波特率设为一致，地址无冲突(与网络已有模块的地址不重叠)。配置一个模块应有：EDA485转换器，带RS-232通讯口的计算机和EDA系列模块软件。通过EDA系列模块应用软件可最容易地进行配置，你也可根据指令集进行配置。

模拟量输出：将模块正确连接，主机发数据输出命令，模块便将模拟量输出到指定通道。

四、EDA9022 模拟量输出模块操作指令集：

读模块名：      $(Addr)M<CR>

读配置：        $(Addr)2<CR>

写配置：        %（OldAddr）（NewAddr）（类型码）（BaudRate）（0 0）<CR>

模拟量数据输出：# (Addr) N (Data) <CR> ;N=0，1

回读电流值：    $（Addr）6 N <CR> ; N=0，1

设定初始电流输出：#(Addr) 4  <CR>      ；设当前输出电流为上电初始输出电流

（Addr）：地址  00～FF（两位ASCII码表示的十六进制数）  2字节

$  %  #  >：为定界符        1字节

<CR>： 回车

数据格式为：1位起始位0，8位数据位，1位停止位1

1．读模块名：

命令： $（Addr）M<CR>

响应： ！（Addr）（9022）<CR>

9022：为模块名

2．读配置：

命令：$（Addr）2〈CR〉

响应： ！（Addr）（类型码）（BaudRate）（0 0）〈CR〉

BaudRate:	通讯波特率  03～07	对应 1200Bps ～ 19200Bps，见下表：

| 波特率代码 | 波特率 |
| --- | --- |
| 03 | 1200bps |
| 04 | 2400bps |
| 05 | 4800bps |
| 06 | 9600bps |
| 07 | 19200bps |

类型码：30 或 31    30  为2路0～20mA电流输出

31  为2路4～20mA电流输出

3．写配置：  配置模块地址、输出类型、波特率

命令：%（OldAddr）（NewAddr）（类型码）（BaudRate）（0 0）〈CR〉

响应： ！（Addr）〈CR〉

（OldAddr）     原地址00～FFH      2字节

（NewAddr）    新地址00～FFH  (若不改变地址则使新地址等于原地址 )   2字节

（BaudRate）    通讯波特率  03～07  对应 1200Bps ～ 19200Bps  		   2字节

（类型码）30 或 31 ：30为2路0～20mA电流输出；31为2路4～20mA电流输出  2字节

例：命令：%0809300700〈CR〉

响应： ！09〈CR〉

此命令为将08号模块配置为09号，输出类型为2路0～20mA电流输出、波特率配置为19200bps。响应表示模块配置成功。

注：类型码改变后，初始电流输出值自动设置为0，要改变初始电流则需重设输出初始电流。

4．模拟量数据输出：

命令：# (Addr) N (Data) <CR> ;  N=0，1     输出0或1通道电流

响应：！（Addr）〈CR〉

Data：  +00.000    7字节  “+”符号位、小数点位置固定。

当类型码为30 时 ，为2路0～20mA电流输出，其数据范围为：+00.000 ～ +20.000 mA。

当类型码为31 时 ，为2路4～20mA电流输出，其数据范围为：+04.000 ～ +20.000 mA。

当所送的输出数据超出模块的输出范围时（如 +21.000 mA），模块则不响应，保持原输出。

5．回读电流值：

命令： $（Addr）6 N <CR> ; N=0，1

响应： > + 00.000 <CR>

此命令为回读0或1 通道输出电流值数据（为+00.000～+20.000）。

6．设定初始电流输出：  设当前输出电流为上电初始输出电流

命令：	#(Addr) 4  <CR>

响应：   ！（Addr）〈CR〉

五、EDA9022 模拟量输出模块LC-02接口协议说明 (HEX格式)：

INIT*接地时为LC-02十六进制协议。

通讯协议的一般格式：

## 命令：4CH、 57H、 ADDR、 CMD、DATA、 CHK、 0DH

响应：6CH、 63H、 ADDR、DATA、 CHK、 0DH

4CH、57H、6CH、63H: 起始码1、2 （2字节）

ADDR：地址00H--FFH  1字节

CMD： 命令1  1字节

DATA： 数据    0或 n 字节

CHK：  校验和，从地址开始数据累加和  1字节

0DH：  结束码 	1字节

1、读配置：地址、波特率、型号、类型码

命令：4CH、57H、（Addr）、01H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、地址、波特率、型号、类型码、（CHK）、0DH

（ADDR）：  1字节    地址 00H--FFH

波特率：  1字节   03、04、05、06、07H 表示 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K、19.2K Bps

型号：    2字节    型号代码：9022

类型码：  1字节    30H  为2路0～20mA电流输出  31H  为2路4～20mA电流输出

2、写配置：地址、波特率、类型码

命令：4CH、57H、（Old Addr）、02H、（New Addr）、波特率、类型码、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH

参数含义同上。

3．模拟量数据输出：

命令：4CH、57H、（Addr）、03H、N、 (Data)、（CHK）、0DH    N=0，1   输出0或1通道电流

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH

Data：     2字节     0000～FFFF H

当类型码为30 时，为2路0～20mA电流输出，其数据：0000～FFFFH对应 0～20mA。

输出数据 = 65536 * 输出电流 / 20

如：输出5mA ,其数据为 4000H；输出10mA ,其数据为 8000H。

当类型码为31 时，为2路4～20mA电流输出，其数据：0000～FFFFH对应 4～20mA。

输出数据 = 65536 *（输出电流 – 4）/16

如：输出5mA ,其数据为 1000H；输出10mA ,其数据为 6000H；输出12mA ,其数据为 8000H。

4．回读电流值：   此命令为回读0或1 通道输出电流值数据

命令： 4CH、57H、（Addr）、04H、N、（CHK）、0DH    N=0，1   回读0或1通道电流

响应： 6CH、63H、（Addr）、（Data N）、（CHK）、0DH

Data N：2字节  （0000～FFFFH）。  数据含义同上。

5．设定初始电流输出：  设当前输出电流为上电初始输出电流

命令：4CH、57H、（Addr）、05H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH