EDA9060继电器输出模块

（4路隔离开关量输入4路继电器输出）

使用说明书

一、EDA9060继电器输出模块主要性能简介

EDA9060模块可广泛应用于各种工业测控系统中。它能从主计算机、主控制器等通过RS-485接口接收其数字量输入，转换成继电器触点输出信号，可控制交流接触器、开关等；并将开关状态等开关量输入信号返回到计算机。其ASCII码通讯指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块，可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上，便于计算机编程。其十六进制LC-02协议便于与单片机系统终端通讯。其功能与技术指标如下：

- 开关量输入： 4路输入，无源空触点输入，或逻辑电平0：0～+0.5V或短接，  逻辑电平1：+3V～+30V或开路。

输入信号与电源地隔离，隔离电压1000VDC。

- 开关量输出： 4路继电器输出，两组常开2触点，两组常开常闭3触点。

输出触点容量为8A 125VAC（5A 250VAC 5A30VDC）。

- 通讯接口：

接口：RS-485接口,  二线制 , ±15KV ESD保护。

协议： 双协议，ACSII码格式与LC-02十六进制格式。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。

模块地址：00～FF    可软件设定。

- 模块电源:   +8 ～ 30V DC    *最大功耗：＜1.5W，典型功耗＜0.3W（继电器输出为分状态）。

- 工作环境:工作温度：-20℃～70℃; 存储温度：-40℃～85℃; 相对湿度：-5%～95%不结露

- 安装方式:  DIN导轨卡装  体积：122mm *70mm * 43mm

二、EDA9060继电器输出模块外形结构图、引脚定义与功能框图

- EDA9060继电器输出模块外形结构图如下：

2、EDA9060继电器输出模块引脚定义如下：

| 引脚号 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DI0 | 开关量输入通道0，第0路触点输入接于此端及开关量地DGND端。 |
| 2 | DI1 | 开关量输入通道1，第1路触点输入接于此端及开关量地DGND端。 |
| 3 | DI2 | 开关量输入通道2，第2路触点输入接于此端及开关量地DGND端。 |
| 4 | DI3 | 开关量输入通道3，第3路触点输入接于此端及开关量地DGND端。 |
| 5 | DGND | 开关量输入通道地，与电源地GND隔离，隔离电压1000VDC。 |
| 6 | SLT | 协议选择端，悬空为ASCII协议，接至GND选择LC-02协议。 |
| 7 | DATA+ | RS-485接口信号正极，A。 |
| 8 | DATA- | RS-485接口信号负极，B。 |
| 9 | VCC | 电源正，+8V～30V电源输入。 |
| 10 | GND | 电源地 |
| 11 | J0K | 第0路继电器输出常开点。所有继电器输出触点容量为8A 125VAC。 |
| 12 | J0COM | 第0路继电器输出公共端 |
| 13 | J0B | 第0路继电器输出常闭点 |
| 14 | J1K | 第1路继电器输出常开点 |
| 15 | J1COM | 第1路继电器输出公共端 |
| 16 | J1B | 第1路继电器输出常闭点 |
| 17 | J2K | 第2路继电器输出常开点 |
| 18 | J2COM | 第2路继电器输出公共端 |
| 19 | J3K | 第3路继电器输出常开点 |
| 20 | J3COM | 第3路继电器输出公共端 |

注：LED指示灯：上电后，模块正常运行状态下闪烁1S／次，通讯发数时亮。

EDA9060外型图如下：

三、EDA9060继电器输出模块应用

EDA9060模块可接4路无源空触点输入，4路继电器输出。

将主计算机串口接转换器EDA485（RS-232/RS-485），转换器输出DATA+端和所有模块的DATA+端连接，DATA-端和所有模块的DATA-端连接，并在两终端接入匹配电阻（距离较近时,也可不用），接入电源。通过EDA系列模块应用软件，便可开始测试。EDA9060模块能连接到所有计算机和终端并与之通讯。

EDA9060模块出厂时，都已经过测试，且模块地址为01号，波特率为9600bps，无校验和。

模块地址从0-255（00-FFH）随意设定；波特率有1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps五种可使用。模块地址、波特率、校验和状态修改后，其值存于EEPROM中。

RS-485网络：最多可将32个EDA系列模块挂于同一485总线上，但通过采用RS-485中继器，可将多达256个模块连接到同一网络上，最大通讯距离达1200m。主计算机通过EDA485（RS-232/RS-485）转换器用一个COM通讯端口连接到485网络。

配置：将EDA9060模块安装入网络前，须对其配置，将模块的波特率与网络的波特率设为一致，地址无冲突（与网络已有模块的地址不重叠）。配置一个模块应有：EDA485转换器，带RS-232通讯口的计算机和EDA系列模块软件。通过EDA系列模块应用软件可最容易地进行配置，你也可根据指令集进行配置。

注：1、改变波特率和校验和

A：设定波特率和校验和时：所设定的模块和主计算机的波特率和校验和必须相同。

B、配置校验和和波特率后，检查配置设定（如果波特率、校验和已经改变，该设定在主计算机上必定相应改变）

2、允许/禁止检查校验和

通过将数据格式/检验参数的第6位置“1”来设置允许校验和特性。要禁止则将该位置“0”。当使用校验和时，所有连接在一起的设备包括主计算机的校验和都应该总是在“允许”状态。

校验和用二位十六进制ASCII码值与模256（模100H）的和。如果命令中丢失校验和或校验和不正确，则模块没有回答。

例：本例解释读数据命令字符串的校验数值。

1） 若禁止校验和特性

命令：$016 <CR>

回答：！112200 <CR>

2） 当允许校验和功能时

命令：$016 BB<CR>

回答：！112200 47<CR>

BB表示本命令的校验和,  47表示该回答的校验和。

命令字符串的校验和按如下推算：

BBh=（24h+30h+31h+36h）MOD100h

命令校验和（BBH）是下面字符ASCII值的（代码）和：“$”，“0”，“1” ，“6”。

回答校验和（47H）是后面字符ASCII值的和：：“!”，“1”，“1”，“2”,“2”，“0”，“0”。

四、EDA9060继电器输出模块ASCII码操作指令集：（全兼容于EDA9050模块）

读模块名：$（Addr）M<CR>

读配置：  $（Addr）2<CR>

写配置：  %（OldAddr）（NewAddr）（4 0）（BaudRate）（DataFormat）<CR>

读数据：$（Addr）6<CR>

写数据：#（Addr）（Order）（Data）<CR>

（Addr）：地址  00～FF（两位ASCII码表示的十六进制数）  2字节

$  %  #  >	:为定界符        1字节

<CR>: 回车

数据格式为：1位起始位0，8位数据位，1位停止位1

1．读模块名：

命令： $（Addr）M<CR>

响应：	！（Addr）（9060）<CR>

9060：为模块名

2．读配置状态：  返回寻址的数字量I/O模块的配置参数。

命令：$（Addr）2〈CR〉

响应：！（Addr）（4 0）（BaudRate）（DataFormat）〈CR〉

$：       定界符

（Addr）： （范围00—FF）代表被查询的数字量I/O模块的二位十六进制地址。

2：        为配置状态命令

（cr）：   为结束符，即回车（0DH）

！：      定界符表示接收到有效命令

BaudRate:	通讯波特率  03～07	对应 1200Bps ～ 19200Bps，见下表：

| 波特率代码 | 波特率 |
| --- | --- |
| 03 | 1200bps |
| 04 | 2400bps |
| 05 | 4800bps |
| 06 | 9600bps |
| 07 | 19200bps |

（DataFormat）：   为表示校验和状态和模块识别号的8位十六进制参数。

EDA9050总是为40（有校验和）或00（无校验和）

如果模块检测到语法错，通讯错，或者指定的地址不存在，就没有回答。

例： 命令：  082（cr）

回答： ！08400600（cr）

本命令请求地址08h处的数字量I/O模块送回它的配置数据。

地址为08h处的数字量I/O模块回答：波特率9600，无校验和。

3．写配置：  配置模块地址、波特率、校验和状态

命令：%（OldAddr）（NewAddr）（4 0）（BaudRate）（DataFormat）〈CR〉

响应： ！（Addr）〈CR〉

（OldAddr）    表示被配置模块的二位十六进制地址  从00h到FFh   2字节

（NewAddr）   表示模块新的十六进制地址，范围从00h到FFh     	2字节

（BaudRate）    通讯波特率  03～07  对应 1200Bps ～ 19200Bps     2字节

（DataFormat）  是表示检验状态的参数     40表示有校验和、00无校验和		 2字节

例：命令：%0809400700〈CR〉

响应： ！09〈CR〉

此命令为将08号模块配置为09号，波特率配置为19200bps, 无校验和。响应表示模块配置成功。

4．读数据：（数字量数据输入）,本命令请示指定的模块返回它的数字量输入通道状态，并送回它的数字量输出通道的回读值。

命令： $（Addr）6<CR>

响应： ！（data Output）（data Input） 0 0 <CR>

6:               数字量数据输入命令

（data Output）:   两位数字量输出通道的十六进制回读值

（data Input）:    表示数字量I/O模块的二位十六进制输入值

输入0 ～ +0.5V或短接时为“0”，即“低”；输入+3V～+30V或开路时为“1”，即是“高”。

例： 命令：  $ 0 1 6  <CR>

响应： ！0 1 0 2 0 0  <CR>

回答的第一个两字符值03H（00000011）表示数字量输出通道0和输出通道1均为“ON”，通道2、3为“OFF”。回答的第二个两字符（即第3、第4个字符）值02H（00000010），表示数字量输入通道1为HIGHT（高），通道0、2、3均为LOW（低）。

5. 写数据（数字量数据输出）：本命令或者置单一数字量输出通道输出，或者同时置全部输出通道输出。

命令： #（Addr）（Order）（Data）<CR>

响应： >  <CR>

如果模块检测到语法错，通讯错，或者指定的地址不存在，则没有回答。

将输出通道置为“ 1 ”即置为“ON”，表示将输出继电器吸合。将输出通道置为“ 0 ”即置为“OFF”，表示将输出继电器断开。

（Addr）：   （范围00—FF）代表要置输出量值的数字量I/O模块二位十六进制值

（Order）：    是用来指示置所有通道还是单一通道。在后一种情况下（Order）也指示哪一个通道。向所有通道写入（写入1个字节）：两个字符应该等于“0”（ （Order）=00）。向单一通道写（写入1位）：第1个字符是1，第2个字符表示通道号，其范围可以从“0”到“3”。

（data）：  是代表数字量输出值的十六进制数

当向单一通道写入（比特）时，第1个字符总是“0”，第2个字符的值或者是“0”，或者是“1”。

当向所有通道写入时（字节），第1个字符总是“0”，第2个字符有意义（范围00—0F）。数字等于二位十六进字符表示的通道值。

数值0A意味着下面EDA9060的4通道：

| 数字值： 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

通道号：        7      6      5     4     3     2     1     0

例：  命令： #140005 <CR>

响应： >  <CR>

05H（00000101）被送到地址为14H的继电器输出模块。它的通道0和通道2被置“ON”其余通道被置“OFF”。

命令： #151201  <CR>

回答： >   <CR>

1值送到地址15H处的继电器输出模块。数字量I/O模块的通道2被置“ON”。

五、EDA9060继电器输出模块HEX格式LC-02接口协议说明 ：（全兼容于EDA9050模块）

INIT*接地时为LC-02十六进制协议。

通讯协议的一般格式：

## 命令：4CH、 57H、 ADDR、 CMD、DATA、 CHK、 0DH

响应：6CH、 63H、 ADDR、DATA、 CHK、 0DH

4CH、57H、6CH、63H: 起始码（2字节）

ADDR：地址00H--FFH  1字节

CMD： 命令　 1字节

DATA: 数据    0或 n 字节

CHK:  校验和，从地址开始数据累加和  1字节

0DH:  结束码 	1字节

1、读配置：地址、波特率、型号、类型码

命令：4CH、57H、（Addr）、01H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、地址、波特率、型号、类型码、（CHK）、0DH

（ADDR）：  1字节    地址 00H--FFH

波特率：  1字节，  03、04、05、06、07H 表示 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K、19.2K Bps

型号：    2字节    型号代码：9060

类型码：  1字节    00H

2、写配置：配置模块地址、波特率

命令：4CH、57H、（Old Addr）、02H、（New Addr）、波特率、00H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH

参数含义同上。

3、读数据：（数字量数据输入）,本命令请示指定的模块返回它的数字量输入通道状态，并送回它的数字量输出通道的回读值。

命令: 4CH、57H、（Addr）、03H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（Data）、（CHK）、0DH

（Data）：   2字节 ，前一字节为数字量输出通道的回读值，后一字节为输入通道的输入状态值。

例： 命令： 4CH、57H、01H、03H、04H、0DH

响应： 6CH、63H、01H、 03H 、 22H 、34H、0DH

（DATA）的第一个字节值03H（00000011）表示数字量输出通道0和输出通道1均为“ON”，通道2、3为“OFF”。回答的第二个字节值02H（0000010），表示数字量输入通道1为“高”，通道0、2、3均为“低”。

4、 写数据（数字量数据输出）：本命令为置单一数字量输出通道输出，或者同时置全部输出通道输出。

命令: 4CH、57H、（Addr）、04H、通道号、（DATA）、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH

通道号：1字节 ， 若为“FFH”，表示所有通道；若是“00H～ 03H”，表示0～3单一通道。

（DATA）：1字节 ， 代表数字量输出值

当向单一通道写入时，为“00H”或“01H”，分别表示“OFF”、“ON”。

当向所有通道写入时，（DATA）通道值的每一位对应每一输出通道：Bits0为0通道，Bits1为1通道，Bits2为2通道,Bits3为3通道。

数值0AH意味着下面EDA9060的4通道：

| 数字值： 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

通道号：         7     6     5     4     3     2     1      0

将输出通道置为“ 1 ”即置为“ON”，表示将输出继电器吸合。将输出通道置为“ 0 ”即置为“OFF”，表示将输出继电器断开。