EDA9081(-B)计数/测频模块

使用说明书

- EDA9081计数/测频模块主要性能简介

EDA9081是EDA9080的升级产品，增加了LC-02十六进制通讯协议及可同时测频率与计数功能，最低频率可测到0.01Hz。其使用范围得以扩大，如输入流量脉冲信号，则可测出累计流量与瞬时流量。

EDA9081计数/测频模块可测量： 2路频率或脉冲计数输入信号。

2路脉冲计数输入可设置为掉电存储或掉电不存储；计数值掉电不存储，上电后计数值从0开始累计；计数值掉电存储，掉电时计数值存入EEPROM，上电后从掉电前的值开始累计。

EDA9081模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量工频频率、流量计量、变送器脉冲输出测量等。其输出为485总线方式，ASCII码指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块，可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上，便于计算机编程。其功能与技术指标如下：

- 输入信号：  输入: 2路独立的光电隔离输入。

应用于计数时：脉冲宽度 >100 uS ，信号高电平5V～24V 。最大计数值：FFFFFFFFH。

应用于测频时：频率范围为：0.01Hz～3 KHz，输入电压范围为 0.5～1.5 倍标称量程。

- 隔离电压：2500V

- 通讯输出：

接口：RS-485接口,  二线制 , ±15KV ESD保护。

协议： 双协议，ACSII码格式与LC-02格式。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。

模块地址：00～FFH    可软件设定。

- 模块电源:   + 8 ～ 30V DC    *功    耗：典型电流消耗为15 mA。

- 工作环境:工作温度：-20℃～70℃; 存储温度：-40℃～85℃; 相对湿度：-5%～95%不结露

- 安装方式:  DIN导轨卡装  体积：122mm *70mm * 43mm

- EDA9081计数/测频模块外形结构图、引脚定义与功能框图

1、EDA9081计数/测频模块外形结构图如下：

2、EDA9081计数/测频模块引脚定义如下：

#### EDA9081  2路       计数/测频模块

| 引脚号 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 6 | INIT* | 复位端(功能保留) |
| 7 | （Y）DATA+ | RS-485接口信号正极 |
| 8 | （G）DATA- | RS-485接口信号负极 |
| 9 | +VCC | 电源正，+10V～30V |
| 10 | GND | 电源负，地 |
| 11 | V1+ | 内部未连接，扩展1通道输入时，从此到Vin1+接一电阻，信号从此引脚输入 |
| 13 | Vin1+ | 输入1通道信号+ |
| 14 | Vin1- | 输入1通道信号- |
| 17 | V0+ | 内部未连接，扩展0通道输入时，从此到Vin0+接一电阻，信号从此引脚输入 |
| 19 | Vin0+ | 输入0通道信号+ |
| 20 | Vin0- | 输入0通道信号- |
| 其他 | NC | 未连接 |

注：LED指示灯：上电后，模块正常运行状态下亮，通讯发数时灭。INIT*接地时为LC-02十六进制协议,悬空为ASCII码协议。

EDA9081外型图如下：

3、EDA9081计数/测频模块功能框图如下：

- EDA9081计数/测频模块应用

EDA9081计数/测频模块是EDA9080的升级产品。增加了LC-02十六进制通讯协议及可同时测频率与计数功能，最低频率可测到0.01Hz。其使用范围得以扩大，如输入流量脉冲信号，则可测出累计流量与瞬时流量。

当输入信号为脉冲输入时，输入信号频率范围为：0Hz----3 KHz，脉冲宽度 >100 uS ，信号高电平5V—24V（可扩展） 。

当输入信号为交流输入时，测量频率范围为：0.01Hz----3 KHz，输入电压范围为 0.5---1.5 倍标称电压量程，标称电压量程可由外部电阻设置。如输入为 AC220V时外接电阻可为 100欧 / 2瓦。

每通道计数器最大计数值为：FFFFFFFFH。

每通道的频率值测量范围为：0.01Hz----3 KHz。当频率小于0.01Hz时输出为0 Hz。

EDA9081计数/测频模块可测量： 2路独立的频率或脉冲计数输入信号。

EDA9081模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量工频频率、流量计量、变送器脉冲输出测量等。其485总线输出与ASCII码指令集，使其可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上，且便于计算机编程，使你轻松地构建自己的测控系统。

将主计算机串口接转换器EDA485A(RS-232/RS-485)，转换器输出DATA+端和所有模块的DATA+端连接，DATA-端和所有模块的DATA-端连接，并在两终端接入匹配电阻(距离较近时,也可不用)，接入电源。通过EDA系列模块应用软件，便可开始测量。EDA9080模块能连接到所有计算机和终端并与之通讯。

EDA9081模块出厂时，都已经过校准测试，且模块地址为01号，波特率为9600bps。模块地址从0-256（00-FFH）随意设定；波特率有1200bps．2400bps. 4800bps. 9600bps. 19200bps五种可使用。模块地址与波特率修改后，其值存于EEPROM中。

RS-485网络：最多可将32个EDA系列模块挂于同一485总线上，但通过采用RS-485中继器，可将多达256个模块连接到同一网络上，最大通讯距离达1200m。主计算机通过EDA485A(RS-232/RS-485)转换器用一个COM通讯端口连接到485网络。

配置：将EDA系列模块安装入网络前，须对其配置，将模块的波特率与网络的波特率设为一致，地址无冲突(与网络已有模块的地址不重叠)。配置一个模块应有：EDA485A转换器，带RS-232通讯口的计算机和EDA系列模块软件。通过EDA系列模块应用软件可最容易地进行配置，你也可根据指令集进行配置。

数据采集：将模块正确连接，主机发读数据命令，模块便将采集的数据回送主机。

数据输出：格式见指令集。

四、EDA9081计数/测频模块ASCII码操作指令集：

读模块名：$(Addr)M<CR>

读配置：  $(Addr)2<CR>

写配置：  %（OldAddr）（NewAddr）（0 0）（BaudRate）（0 0）<CR>

读计数器或频率值：#（Addr）N<CR>	(N=0,1)	 读0或1通道

设置计数器底数：%（Addr）S  N （DATA）<CR>	  (N=0,1) 设置0或1通道计数值

（Addr）：地址  00～FF（两位ASCII码表示的十六进制数）  2字节

$  %  #  >	:为定界符        1字节

<CR>: 回车

数据格式为：1位起始位0，8位数据位，1位停止位1

1．读模块名：

命令： $（Addr）M<CR>

响应：	！（Addr）（9081）<CR>

9081：为模块名

2．读配置状态：

命令：$（Addr）2〈CR〉

响应：！（Addr）（类型码）（BaudRate）（0 0）〈CR〉

BaudRate:	通讯波特率  03～07	对应 1200Bps ～ 19200Bps，见下表：

| 波特率代码 | 波特率 |
| --- | --- |
| 03 | 1200bps |
| 04 | 2400bps |
| 05 | 4800bps |
| 06 | 9600bps |
| 07 | 19200bps |

3．写配置：  配置模块地址、波特率

命令：%（OldAddr）（NewAddr）（类型码）（BaudRate）（0 0）〈CR〉

响应： ！（Addr）〈CR〉

（OldAddr）     原地址00～FFH      2字节

（类型码）  00或01  ；2字节； 00表示计数值掉电不存储，上电从0开始累计；

01表示计数值掉电存储，掉电时计数值存入EEPROM，上电后从掉电前的值累计。

（NewAddr）    新地址00～FFH  (若不改变地址则使新地址等于原地址 )   2字节

（BaudRate）    通讯波特率  03～07  对应 1200Bps ～ 19200Bps  	      2字节

例：命令：%0809000700〈CR〉

响应： ！09〈CR〉

此命令为将08号模块配置为09号，波特率配置为19200bps。响应表示模块配置成功。

4．读计数器和频率值:

命令：#（Addr）N<CR>	(N=0,1)	读0或1通道

响应：	>（DATAN） <CR>

（DATAN）：15字节，  为0或1通道的计数值和频率值。前8位为计数值，为8位ASCII码表示的十六进制数；后7位为频率值，格式为一位符号“+”、5位数据位和1位小数点。计数值范围为 00000000 ～ FFFFFFFF； 频率值范围为0.0000～5000.0Hz。

5．设置计数器底数：

命令：%（Addr）S  N （DATA）<CR>	(N=0,1) 设置0或1通道计数值

响应： ！（Addr）〈CR〉

（DATA）：8位ASCII码表示的十六进制数，为0或1通道的计数值。计数值范围为 00000000 ～ FFFFFFFF。

五、EDA9081计数/测频模块LC-02接口协议说明 (HEX格式)：

INIT*接地时为LC-02十六进制协议。

通讯协议的一般格式：

## 命令：4CH、 57H、 ADDR、 CMD、DATA、 CHK、 0DH

响应：6CH、 63H、 ADDR、DATA、 CHK、 0DH

4CH、57H、6CH、63H: 起始码1、2 （2字节）

ADDR：地址00H--FFH  1字节

CMD： 命令1  1字节

DATA: 数据    0或 n 字节

CHK:  校验和，从地址开始数据累加和  1字节

0DH:  结束码 	1字节

1、读配置：地址、波特率、型号、类型码

命令：4CH、57H、（Addr）、01H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、地址、波特率、型号、类型码、（CHK）、0DH

(ADDR）：  1字节    地址 00H--FFH

波特率：  1字节，  03、04、05、06、07H 表示 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K、19.2K Bps

型号：    2字节    型号代码：9081

（类型码）  1节     00或01  ； 00表示计数值掉电不存储，上电后从0开始累计；

01表示计数值掉电存储，掉电时计数值存入EEPROM，上电后从掉电前的值累计。

2、写配置：配置模块地址、波特率

命令：4CH、57H、（Old Addr）、02H、（New Addr）、波特率、类型码、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH

参数含义同上。

3、读数据：   读2通道的计数器值和频率值

命令: 4CH、57H、（Addr）、03H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（Data）、（CHK）、0DH

（Data）：   16字节 ，依次为 N0、F0、N1、F1。

N0： 0通道计数值，4字节十六进制数。  数值从 00000000H – FFFFFFFFH。

F0： 0通道频率值，4字节十六进制数。  输出读数 /10000（2710H）即为实际频率值。

N1： 1通道计数值，4字节十六进制数。  数值从 00000000H – FFFFFFFFH。

F1： 1通道频率值，4字节十六进制数。  输出读数 /10000（2710H）即为实际频率值。

4．设置计数器底数：

命令: 4CH、57H、（Addr）、04H、通道号、DATA、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH

通道号为：1字节 ，00H 或 01H ，表示0或1通道。

DATA：  4字节十六进制数 ，此通道的计数器设置底数。