EX2201型单相有功功率表

使用说明书

目录

- EX2201型单相有功功率表主要性能简介

二、EX2201型单相有功功率表的外形图及端子定义

三、EX2201型单相有功功率表典型应用说明

四、EX2201型单相有功功率表MODBUS-RTU协议下功能码与所对应的数据表

一、EX2201型单相有功功率表主要性能简介

EX2201型单相有功功率表为一路功率测量及LED显示的仪表。其输入为电压信号（0~600V）,电流信号（0-15A）,量程可选；输出为RS-485接口的数字信号，支持的通讯规约：MODBUS-RTU。

其主要的功能与技术指标如下：

- 测量并显示

测量：测量输入交流信号的有功功率。

显示：一行4位0.56″LED数码管显示测量单相有功功率值。

显示更新：约800mS/次；

- 输入信号

电压量程：0~600V可选

电流量程：0～15A可选。

输入信号：为交流信号

过载能力：电压电流1.2倍量程输入可正确测量；瞬间(10周波)电压2倍量程不损坏, (10周波)电流5 倍量程不损坏。

输入阻抗：约500Ω／V ＊量程；

- 通讯输出

输出接口：RS-485  二线制  。

通讯速率（Bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K 可软件设置

通讯协议： MODBUS-RTU。

- 测量精度： 0.5%。

- 工作电源： AC220V±10%，50/60Hz；或DC9V-16V；

- 整机功耗：< 3VA；

- 外型尺寸：48mm *96mm * 112mm

开口尺寸：43mm*92mm ；

- 整机重量: 约 400克 ；

- 工作环境： 工作温度：-10℃~60℃

极限温度：-20℃~70℃

存储温度：-40℃~100℃

相对湿度：-5%~93%不结露

二、EX2201型单相有功功率表的外形图及端子定义

- EX2201型单相有功功率表外型结构尺寸图：

- EX2201型单相有功功率表图片为： (暂无)

- EX2201型单相有功功率表端子定义

接线端子示意图为：

EX2201-4141后面板接线端子示意图

接线端子说明：

| 端子号 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AC1 | 220V电源电压输入 |
| 2 | NC | 空 |
| 3 | AC2 | 220V电源电压输入 |
| 4 | NC | 空 |
| 5 | IA+ | 电流信号输入正 |
| 6 | IA+ | 电流信号输入正 |
| 7 | IA- | 电流信号输入负 |
| 8 | IA- | 电流信号输入负 |
| 9 | DATA+ | 485通讯的正端 |
| 10 | DATA- | 485通讯的负端 |
| 11 | +12v | 直流12V输入端 |
| 12 | GND | 地 |
| 13 | NC | 空 |
| 14 | UA | 电压信号输入正 |
| 15 | NC | 空 |
| 16 | UN | 电压信号输入负 |

三、EX2201型单相有功功率表典型应用说明

- EX2201型单相有功功率表通讯接口、通讯协议及应用请参照“EX系列电测表通讯接口应用说明”；

- LED指示灯：EX2201型单相有功功率表正常运行状态下，运行指示灯在不停的闪烁，闪烁速度：400ms/次。

通讯指示灯：在485通讯时通讯指示灯在不停的闪烁，指示灯亮的时间很短，大约每次

亮10~20ms的时间。

- EX2201型单相有功功率表出厂时，都已经过校准及高低温老化测试。出厂默认值01，波特率9600。

- 接线示意图如下：

一上电EX2201单相有功功率表显示:

1秒后显示测量的有功功率值:

四、EX2201型单相有功功率表MODBUS协议的功能码与所对应的数据表

表1：功能码03H与数据对照表：

| 地址 | 数据内容 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 电显表类型 | 22015141.共4字节。 |
| 0001 |  |  |
| 0002 | ADD\BPS | 高8位为地址，低8位为波特率。 |
| 0003 | 电压量程 | 两字节，0~65535 |
| 0004 | 电流量程 | 两字节，0~65535 |
| 0005 | 电压变比 | 两字节，0~65535 |
| 0006 | 电流变比 | 两字节，0~65535 |
| 0007 | 电压 | 实际值 = UA/2710H X U0 X UBB U0为电压量程，UBB为电压变比 |
| 0008 | 电流 | 实际值 = IA/2710H X I0 X IBB I0为电流量程，IBB为电流变比 |
| 0009 | 有功功率 | 实际值= P(去符号位)/2710H X U0 X I0 X UBB X IBB |

表2：功能码06H与数据对照表。

| 地址 | 数据内容 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | ADDR，BPS | 高8位为频率表的通讯地址，地址范围为01～FFH；低8位为通讯波特率，数值为03～07H，表示1200～19200BPS |
| 0001 | UBB | 两字节，高位在前，低位在后。 |
| 0002 | IBB | 两字节，高位在前，低位在后。 |