GD系列电参数变送器使用说明书

目录：

- 概述

- 性能简介

- 产品型号说明

- 产品外形图、接线端子定义及典型应用

一、概述

DG系列电参数变送器是我公司研制的新一代高精度电参数检测产品，可以对电流、电压等电参数进行高速、高精度的隔离测量并转换成0～5V或4～20m A的标准模拟信号输出，即可以和传统的指针式仪表相接，更适合与现代的数字式自控仪表、各种AD转换器等直接配接，可广泛应用于电力、通信、铁路、矿山、冶金、交通、仪表等行业。本系列产品具有精度高、体积小、功耗低、抗干扰能力强、性价比高的特点，可以解决自动检测及多路数据采集中的隔离、变换、传送、共地、共电源等关键技术，能有效克服共模干扰，提高系统可靠性，简化系统设计，降低系统成本。

二、性能简介

DG系列电参数变送器主要性能指标如下：

a)精度等级： 0.5级

b)输入交流电压信号,量程10V～500V可选，交流电流信号量程1A～50A可选。

c)输出信号: 0～5V、4～20mA或0～20mA 可选。

d)供电电源：16～24VDC

e)输入频率： 50Hz±5Hz

f)过载输入：电压2倍标称输入，可持续；电流2倍标称输入可持续， 30倍1 秒。

g)隔离耐压：大于1500V

g)响应时间： ≤350ms

h)工作环境：温度:0～50℃ 湿度:10～80%（无凝露）

i)贮藏条件：温度:-40～70℃ 湿度:10～95%（无凝露）

j)电流输出时负载电阻需小于等于300Ω

K)电压输出时负载电阻需大于10K

三、产品型号说明

GD － I       1      1     a    2     B

系列主称工业电参数

电流变送器I／电压变送器U                                                                  精度 A：0.1级

B：0.2级

输入信号类型 1 交流 2 直流                                                       电源类型       C：0.5级

输出信号类型 1 Vo  2 Io                                                           2 ：两线制电源

a：零起点        3：三线制电源

b：偏置

目前产品型号有

| 变送器类型 | 型号 | 输出信号 | 电源类型 | 电源范围 | 精度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电流变送器 | GD－I11a3c | 0～5V | 三线制电源 | 16～24VDC | 0.5 | 负载电阻需大于等于10KΩ |
|  | GD－I12a3c | 0~20m A | 三线制电源 | 16～24VDC | 0.5 | 负载电阻需小于等于300Ω |
|  | GD－I12B2c | 4~20m A | 两线制电源 | 16～24VDC | 0.5 | 负载电阻需小于等于300Ω |
| 交流电压变送器 | GD－U11a3c | 0～5V | 三线制电源 | 16～24VDC | 0.5 | 负载电阻需大于等于10KΩ |
|  | GD－U12B2c | 4~20m A | 两线制电源 | 16～24VDC | 0.5 | 负载电阻需小于等于300Ω |

四、产品外形图、接线端子定义及典型应用示例

交流电流变送器外形图如下：

交流电压变送器外形图如下：

交流电流变送器俯视接线图如下：

交流电压变送器俯视接线图如下：

典型应用示例如下：