监控系统的防雷保护建议

众所周知，雷电具有极大的破坏性，其电压高达数百万伏，瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的人员伤亡事故近几年是频频发生，特别是对弱电设备的损坏事件更是屡见不宣。当今监控系统的迅速普及应用，监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施，保障监控系统正常可靠的运行，首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径，尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备，在分析其损坏原因的基础上，正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置。（深圳创捷网络技术有限公司打造的CMOS品牌是针对监控行业量身定做的监控系列防雷产品。下文的型号都属CMOS）

监控系统一般都由前端部分、传输部分、终端部分组成。雷击侵入主要是通过设备端口、电源端口、信号线端口、接地端口为主要的入侵途径。因此监控系统的防雷应从这几个方面入手。

雷击的形成

直击雷：雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏；雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。
雷电波侵入：CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线受到雷击或被雷电感应时，雷电波沿这些金属导线侵入设备，造成电位差使设备损坏。
雷电感应：当雷击避雷针时，在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势。这现象叫电磁感应。当有带电的雷云出现时，在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷。这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv，信号线路上可40－60kv。这种现象叫静电感应。电磁感应和静电感应称为感应雷，又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的猛然，但它要比直击雷发生的机率大得多。 
CCTV系统的综合防雷
1、 前端设备的防雷
前端设备如摄像头应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内，防止直击雷击。当摄像机独立架设时，避雷针最好距摄像机3－4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线安装CP20B/2、视频线安装CS12L/BNC、信号线和云台控制线安装CS12L/P2。室外的前端设备应有良好的接地，接地电阻小于4Ω，高土壤电阻率地区可放宽至 <10Ω。

2传输线路的防雷
CCTV系统主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入，也可从监视点附近的电源引入。
控制信号传输线和报警信号传输线一般选用芯屏蔽软线，架设（或敷设）在前端与终端之间。Gb50198－1994规定，传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时，可采用直埋敷设方式。当条件不充许时，可采用通信管道或架空方式。
从防雷角看，直埋敷设方式防雷效果最佳，架空线最容易遭受雷击，并且破坏性大，波及范围广，为避免首尾端设备损坏，架空线传输时应在每一电杆上做接地处理，架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。
传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生，大量的事实显示，雷击造成埋地线缆故障，大约占总故障的30％左右，即使雷击比较远的地方，也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设，保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效，这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时，可在电缆进入终 端和前端设备前穿金属管埋地引入，但埋地长度不得小于15米，在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。
3终端设备的防雷
在CCTV系统中，监控室的防雷最为重要，应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。
监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057－94中有关直击雷保护的规定。
进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时，在入户处应加装避雷器。 
由于有80％雷击高电位是从电源线侵入的，为保证设备安全，一般电源上应设置三级避雷保护，第一级大楼的总配电房处。型号：CP100B/4，其特点通流容量大、抗干扰能力强、残压低。第二级设在计算机房的电源开关处，型号：CP60B/4，其特点避雷器对感应雷产生的过电压进行限压，特别适合各小型网络交换机的电源保护。第三级分别设在各交换机、服务器的电源开关处，型号：CP40B/2。。在视频传输线进入设备之前或进入中心控制台前应加装视频信号防雷器，型号：CS12L/BNC。信号控制线进入设备之前或进入中心控制台前应加装控制信号防雷器，型号：CS12L/P2。
良好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。监控中心采用专用接地装置时，其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时，其接地电阻不得大于1Ω