可再生能源传输 — 先进铅碳储能系统改善电网传输

Enabling Renewable Energy Transmission—Advanced Lead Carbon Energy Storage System for Transmission Utilization Improvement

乔恩 安德森，上海西恩迪蓄电池有限公司

Jon Anderson, Shanghai C&D Battery CO., Ltd

摘要：先进铅碳储能系统 （ALCESS）是特别适合增长中的可再生能源电网传输。一般来说，电网堵塞限制了低成本的再生能源为负载供电。最有效改善低成本的再生能源向城市地区供电的途径是减低传输上瓶颈堵塞。在这种应用中，先进铅碳储能系统安装在堵塞的地方，当有紧急事故时，它提供备用储备能源，因此它使事故後的堵塞点减低所要增加的容量。当先进铅碳储能系统只是周期性的部署，紧急事故时，它使系统营运者可利用较大份额的堵塞点传输容量。 因此，能减低安装地点的堵塞和促进低成本的再生能源的使用。

关键词：储能  先进铅碳储能系统  阀控式铅酸电池  电网传输

Abstract: Advanced Lead Carbon Energy Storage Systems (ALCESS) are particularly well suited for increasing renewable energy transmission in the electric grid. In general, congestion on the grid limits the flow of low marginal cost renewable generation to load. Reducing congestion at transmission bottlenecks is the most effective way of improving flows of low cost renewable generation to urban areas. In this application, the ALCESS is located at a congestion point to provide back-up energy storage during a contingency event thereby allowing the congestion point’s post-contingent limit to be increased by the capacity of the energy storage system. While the ALCESS is only deployed periodically, during a contingency, it allows the system operators to utilize a greater fraction of the congestion point’s transmission capacity – thereby reducing congestion at that location and facilitating the flow of low marginal cost renewable generation.

Keywords: Energy storage, ALCESS, VRLA, Network transmission

- ［中图分类号］TM912.9        ［文献标识码］  A       文章编号：1561-0349（2011）12-

1 引言

传统上铅酸电池的作用基本上是提供後备电力,并且根据位置提供电力调节。在典型的应用中，电池的实际用途(放电)是非经常性的，它在大部份服务时间是处於浮充状态。

然而，大型电网级储能系统是较近似於循环使用的重复充放电操作。在这些应用中，与其他储能系统比较，传统备用技术显得不足。就算设计为循环应用的铅酸电池，都达不到其他技术方案的使用寿命和成本。

随着铅碳技术商品化的发展，减少或消除了很多传统铅酸电池系统的限制。基於铅碳电池的不饱和充电可行性和循环使用时电极的稳定技术，而又不增加成本，所以可提高它在这些系统应用的可能性。

先进铅碳储能系统（ALCESS）是特别适合增长中的可再生能源电网传输。一般来说，电网堵塞是限制了低成本的再生能源将

电流送往负载。减少传输的瓶颈堵塞，是改善低成本再生发电向城市地区供电最有效的方法。

在这种应用中，先进铅碳储能系统 （ALCESS）安装在堵塞的地方，当有紧急事故时，它提供备用储备能源，因此，使事故後的堵塞点减低所要增加的容量。当ALCESS作周期性的部署，紧急事故时，能使系统营运者可利用较大份额的堵塞点传输容量 。 因此，减低了安装地点的堵塞和促进低成本的再生能源的使用。这系统也可以提供紧急储备电力、峰价销售和其他市场功能，以补偿系统的资金成本。

先进铅碳储能系统的这种应用，好处是相对成本低、建构性、系统流动性和可靠性。至于使用寿命是随着技术成熟而成为系统明显的好处，系统的大部份是来自成熟的技术。

2 铅碳技术

在典型的後备电源应用方面，最基本的失效模式是正极由于腐蚀而退化。然而，应用在该方案则涉及附加高循环寿命的要求、温度和不饱和充电的(PSoC)操作，主要的失效模式是在于负极。目前，阀控电池负极使用一定数量的添加剂，以改进电池的性能和寿命。添加木质素磺酸盐以保持负极活性物质(NAM)的高表面积来改进使用。添加硫酸钡是提供反应物(硫酸铅)的集结位置，阻止大型结晶的形成。大型结晶的有限表面积在充电时很难转回为铅。最後，加入炭黑是增加电池板的传导性以改进充电的接受性。在业内也有加入其他添加剂，这三种材料是构成压倒性的主要添加剂。

在这里所提出的应用，目前设计的电极在应用初期可提供很好的效果，但当系统持续运行时，会迅速退化。退化原因和结构已很清楚。不饱和充电(PSoC)，负电极是包含不同荷电状态而约百分之几的活性物质转为硫酸铅，这些硫酸铅随着时间的推移而再结晶，转变成通常所说的硬硫酸盐(hard sulfate)。这些结晶成为优先结晶生长的结点。这些产生的硫酸盐结晶在再充电时都很难转回成铅，并且随着时间推移，有越来越多的硫酸铅形成，使容量不断退化。除此之外，不饱和充电操作(PSoC)，负极还限制了充电电流量。在脉冲充电操作时，电流主要使电解水变成氢气溢出。从而导致电池乾涸及随着时间的推移而减少容量。

3 碳/铅混合负极板和高性能正极板

C&D的解决方案是为高循环不饱和充电 (PSoC) 而设计，运用混合鉛碳负极板和以设计先进活性物质化成法的正极板。结果是得到一个适合这类应用性能优越的电池。

从上图可见，运用了混合铅碳技术的负极和专利活性物质的正极在不饱和充电(PSoC) 操作，正负极的传统故障模式均可以排除，电池的循环寿命提升10倍。另外，使电池充电更快。

该方案的技术优点如下：

- 把电力和能量组合在同一个电池上；

- 材料和制造成本低；

- 基于已证实可靠的电池制造程序，可以用现成的阀控电池同样的生产设备；

- 基于C&DTFA的生产线可得到10年寿命的蓄电池设计。

4 总结

铅碳使用在可再生能源传输方面增加传输运用的优点如下：

- 在传输应用上，铅碳技术提供比其他能源储存系统最有效的解决方案。

- 先进铅碳储能系统 （ALCESS）是允许根据堵塞点的改变，将系统移动调迁。

- 增加循环寿命允许系统提供紧急备用电源和峰价销售，除电力传输外，不需要预算系统的余量，减低成本和增加作用。

- 铅碳电池生产用95%可回收材料，在使用终结时可充份地再循环。

呜谢

作者感谢威斯康辛电力公司的成员引入并发展了该专门技术的应用。